## 共通指摘事項 (2024.10.3)
構造審査 提出方法・よくある指摘について (保有水平耐力計算・許容応力度等計算)
|  |  | □ | ☑
指摘・確認事項： 下記事項については、確認申請時の構造関係図書の提出様式、また、当確認機関の構造審査でよくある 指摘事項として挙げていますので、構造図・構造計算書作成の際の参考にして下さい。
項 目 | 指 摘・確 認 事 項 | 設計者確認欄
【計算書の提出様式・まとめ方・記載事項に関する運用事項等】
構造関係図書のまとめ方（紙の場合） 電子データ提出をお勧めします。 | 事前審査提出時 ・計算書はA4版のファイルに構造棟ごとにまとめてください。図面（構造図･審査用 意匠図）A3用紙は折り込み不要･バラ（クリップ止め）で結構です。 | □
確認提出時（本受け時） ・正本･副本はA4版のファイルにまとめてください（正・副の記載をしていただきA3用紙はZ折りで綴じ込んでください）。また、図面･計算書表紙に押印してください。
・ファイルが分冊となる場合には、各々に○/○を記載し、分冊である旨がわかるよう にしてください。
計算書の記載内容 | ・原則として、各棟ごとに作成してください。 | □
・下記の内容は、必ず添付してください。 ①表紙（案件名の記載、設計者の記名・押印） ②構造計算概要（構造上の特徴、構造計算方針、適用する構造計算、使用プログラム の概要を記載） ③電算所定の構造計算チェックリスト （エラー・ワーニングメッセージに対する設計者の見解・追加検討を添付）
・「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」写し （法20条第１項1号、2号建築物は提出不要）
・電算出力形式は、原則1枚のA4用紙に電算出力頁1ページとしてください （判読可能であれば2アップまで可とします）。
・計算書（表紙を含む）に明示する設計者は、確認申請書第二面に記載されている設計 者と整合させてください。
・計算書（電算出力一式を含む）にはすべてページ番号を付してください。
・各計算書等には、規則第1条の3第1項表3に規定される「明示すべき事項」を明記 してください。
構造図 | ・各図面の縮尺表記に誤りがないか確認してください。 | □
・使用構造材料一覧表を添付してください。
・杭、基礎の姿図を書き込んだ土質柱状図と地盤調査位置図を添付してください。
・鉄骨造において、圧縮材の有効細長比を記載してください。 （部材リストに符号ごとの最大値を記載してください。）
・耐力壁の開口寸法、開口位置寸法を記載してください。（壁量により設計ルートを 決定している場合は、考慮している雑壁の寸法についても記載してください。）
・鉄骨階段のササラ桁、取り付け部の詳細を記載してください。
・Ｘ，Ｙ方向の主筋の上下関係を記載してください。
・EXP.Jの位置、間隔を記載してください。
・工作物申請時には特記仕様書（コンクリート工事、鉄骨工事など）が添付されてい ない場合が見受けますが、必要ですので添付して下さい。
【安全証明書についてよくある指摘事項】
安全証明書全般 | ・安全証明書はエキスパンションジョイント等で分かれた構造棟ごとに作成し、建築 物の概要（建築面積など）は申請書の数値と相違のないように記載して下さい。
・一貫計算プログラムだけではなく、使用したすべての市販プログラムの名称・Ver を記載してください。
【構造計算書本文についてよくある指摘事項】
構造上の特徴 | ・下記の説明を記載してください。 | □
・ピロティ架構が存在しているかどうか ・塔状比が4を超えていないかどうか
構造計算方針 | ・下記の方針を記載してください。 | □
・ピロティ架構が存在している場合の設計方針（クライテリアなど） ・塔状比が4を超えている場合の検討方法 ・風荷重時、積雪荷重時の検討方法（省略する場合でも、省略が可能であること の検討など） ・スラブ取付きによる大梁の剛性割増しについて ・露出型柱脚の考え方（認定品・評定品使用の有無、柱脚フロー、Ds割増しなど） ・短期時における基礎の浮上りの有無、及び「浮上る」場合の対処方法 ・液状化の恐れの有無、および「有」の場合の対処方法 ・保有水平耐力計算時において ①外力分布形をAi分布以外とする場合はその根拠 ②Ds算定時・保有水平耐力時の終了条件 ③Ds算定時・保有水平耐力時の基礎の浮上りに対する考え方 ④未崩壊部材が存在する場合の検討方法 ⑤大梁曲げ耐力に対するスラブ筋の考慮について
使用材料、許容応力度 | ・材料強度の割増し1.1について明確にしてください。（せん断補強筋やSD490は1.1 倍の割増しは適切ではありません。） | □
・認定材料を使用される場合には、当該認定番号を記載してください。
・免震材料の取付けボルトなどに、Ｆ値のないボルトを使われている場合がありますの で、注意して下さい。（時刻歴の評価時とは違って、告示免震では不可です）
荷重、外力 | ・床のレベル差による荷重増を考慮していることについて明確にしてください。 | □
・外周部の床重量が考慮されているか確認してください。（特に鉄骨造。）
・特殊荷重の数値根拠を明確にして下さい。
・特別な算出法で検討された固有周期の数値根拠を明確にして下さい。
応力計算 | ・大梁のレベル差、大梁・柱の増打ちによる剛性の影響について考慮していることを明 確にしてください。 | □
・応力図・部材の終局強度全般：文字が重なって読めない箇所がある場合は、すべて はっきりと読めるように工夫してください。
・床の吹抜け部分がある場合、大梁の剛性評価は適切に考慮しているでしょうか。ま た、大梁の曲げ終局強度にスラブ筋を考慮する際にも、吹抜け部分を適切に考慮し ているでしょうか。
・図面上「ピン」接合となっている箇所（特に鉄骨造）が、電算では「固定」となっ ています。整合させて下さい。その逆も同様です。
断面検定 | ・2ｍを超える片持ち梁を電算にて大梁扱いして断面検定している場合、検定比が0.75を超えて いる場合があります。 | □
・RC大梁・柱の付着応力度の検討（RC規準2010年版又は2018年版）を行って 下さい。
・純ラーメン部分の柱梁接合部内に通し配筋される主筋径の検討を行ってください。
・耐力壁のせん断耐力低減率（ho/h）を考慮しない場合、その根拠を示してください。
・耐震壁の開口補強について、終局時対する検討を行ってください。
・耐力壁の分担率が50%を超える場合の検討結果を示してください。（柱毎を選択）
・検定比に余裕がない場合（0.98以上）は指摘に挙げる事がありますので、設計者の見解を回答 して下さい。
・塔屋の検討結果を添付して下さい。（屋上突出物としての１Ｇの計算） （注）塔屋の検討結果が添付されていない例があります。（反力の処理を含めて）
・上記同様、突出部分の追従性について確かめる必要がある場合は検討を行ってくだ さい。
・多段配筋時の鉄筋重心位置の設定根拠を示してください。 （電算にて自動計算されない場合）
・水圧（浮力）に対する考慮・検討を行って下さい。 （地下壁、底版、支点反力、杭の水平時軸力など）
・柱梁接合部の検討にて、側柱への大梁主筋の水平投影長さが構造図と整合しているか 確認してください。
基礎ぐい等の計算書 | ・2次部材（スラブ・小梁など）の計算書は該当箇所を明確にしてください。 | □
・片持ちスラブ・片持ち梁の検討が全て添付されてない場合があります。添付くだ さい。
・使用上の支障に関する検討（D/ｌ、たわみ量）がNGとなっていないか、確認してく ださい。また、告示1459号の条件式（例えばRC造はり、D/l＞1/10）にはイコー ルが含まれていませんので、ご注意下さい。
・地盤の許容応力度は、荷重傾斜角θを考慮して算出してください。
・支持層の下部近傍に粘土層がある場合、その影響を考慮して支持力を算定してくだ さい。
・基礎の設計において土質試験結果を用いる場合、その数値根拠が分かる資料を添付 してください。（qu、Pc、LLTなど）
・採用している支点反力値と電算結果の反力値を整合させてください。
・杭先端平均Ｎ値を、上下1Ｄで算定している場合は、計算式の根拠を示してください。
・杭の引抜き耐力を算定する際は、杭及び杭頭補強筋の軸耐力も考慮して設定してく ださい。
２次設計・保有水平耐力計算 | ・層間変形角の計算高さは、適切でしょうか。 （層間変形角を計算する高さは、上下の床版間とする） | □
・柱梁仕口部の、保有耐力接合の検討結果が確認できません。
・冷間成形角型鋼管柱の使用において、層の柱梁耐力比の規定を満足しない場合に、 「梁の塑性化をしない」ケースのみの保有水平耐力計算が行われています。別途、 通常の保有水平耐力計算が必要です。
・冷間成形角型鋼管柱の使用において、梁の終局耐力にウェブを考慮しない設定をし ている場合は、層の柱梁耐力比もウェブを考慮しない耐力で計算されています。 別途、ウェブを考慮した梁耐力により層の柱梁耐力比を算定する必要があります。
・支点の引抜き・圧壊耐力の直接入力にて、空欄、又は「0」入力されている場合は、 浮上りを考慮した増分解析を指定しても考慮されません。
・節点の水平移動を行っている場合は、RC造の柱梁接合部の検討において、実状通り の形状係数（十字形など）となっていない場合がありますので、再確認してください。
・未崩壊部材の部材種別判定を「する」としてください。
その他 | ・水平ブレースの検討を行ってください。（短期、終局時） | □
・露出型柱脚の設計において、使用するアンカーボルトのネジ部、及び軸部の断面積 を適切に使用しているかどうか確認してください。
・駐車場の転落防止柵の検討については「駐車場における自動車転落事故を防止する ための装置等に関する設計指針」に従った方法としてください。指針に基づかない 場合は、その根拠を示してください。
・屋根ふき材等の検討を行って下さい。（注）「屋根ふき材等」には「屋外に面する 帳壁（高さ13mを超える建築物の場合に限る）」も含まれます。 該当部材（取付け部分の検討も望ましい）の検討を行い、その仕様（取付け部を含 めて）を図面に明示してください。
・機械式定着工法採用時は検討を行って下さい(標準図等を添付されていますが検討に はなりません。)。また「同等品」等の表記をされる場合がありますが認定ごと内容 が違いますので採用する工法を記載してください。
・屋外階段、EVコア等の突出部（水平震度1.0Z以上）の検討を行って下さい。 （（注）階数4以上かつ高さ20mを超える建築物の場合に限る。）
・EXP.Jの間隔に関する検討を行ってください。
・電算に直接入力をされている数値の根拠を示してください。
・構造計算書チェックリストを添付してください。
・電算メッセージに対する所見を記載してください。